## 熱回収
2023年度（令和５年度）ごみ処理施設受注実績調査票
会 社 名 | 契約先名/納入先名 | 施設の名称 | 所在地 | 施設種類 | 新設・基幹改良 | 補助金等の種別 | 施設整備事業の形態 | 契約整備事業の形態 （選択以外記述回答） | 契約範囲・ 契約形態 | 契約日 | 竣工予定日 | 契約金額(税込） (単位：千円） (千円未満四捨五入） | 契約金額 （形態） | 契約金額内訳 |  |  | 施設規模 |  | 計画処理対象物 | 計画処理対象物組成 | [19 empty] | 運転方式 | 燃焼・熱分解装置 | 焼却残渣の熱灼減量（％） | 排ガス基準値(O2=12%換算値） | [6 empty] | 受入供給設備 |  |  |  | 燃焼ガス、冷却設備 | 排ガス処理設備 |  |  |  |  | 余熱利用 | [12 empty] | 通風設備 |  | 灰処理 |  |  |  | スラグ再利用 | 付帯設備 |  |  | 工場棟 |  | 管理棟 |  | 敷地面積(㎡） | その他（特記事項）
[20 empty] | 低質ごみ |  |  |  | 基準ごみ |  |  |  | 高質ごみ |  |  |  | 汚泥 |  |  |  | RDF
[14 empty] | 施設建設費(千円） | 運営管理費(千円） | 運営管理期間（年） | t/日（全炉） | 炉数 |  | 水分（％） | 可燃物(％） | 灰分（％） | 低位発熱量(kJ/kg） | 水分（％） | 可燃物(％） | 灰分（％） | 低位発熱量(kJ/kg） | 水分（％） | 可燃物(％） | 灰分（％） | 低位発熱量(kJ/kg） | 水分（％） | 可燃物(％） | 灰分（％） | 低位発熱量(KJ/kg） | 水分（％） | 可燃物(％） | 灰分（％） | 低位発熱量(KJ/kg） |  |  |  | ばいじん(g/N㎥） | HCL(ppm） | NOx(ppm） | SOx(ppm） | DXNs（ng/㎥N） | Hg(μ/m3) | その他 （項目／数値） | ごみ計量機 | ごみピット | クレーン | 前処理破砕機 | 冷却方式 | ばいじん | HCL | NOｘ |  | DXNｓ | 場内 |  |  | 場外 |  |  | 場外その他選択 (記述回答） | 発電 | 容量（kW) | 発電効率(％） | 場外熱利用(MJ/h） | ｴﾈﾙｷﾞｰ回収率(％） | 売電 | 煙突 | 煙突高(m） | 焼却灰前処理 | 前処理「ある」の場合の記述回答 | 焼却灰 | 飛灰 |  | ﾘｻｲｸﾙ施設併設 | ﾒﾀﾝｶﾞｽ化施設 | 既設解体工事 | 構造 | 延床面積（㎡） | 構造 | 延床面積（㎡）
エスエヌ環境テクノロジー㈱ | 田村市 | たむらクリーンセンター | 福島県田村市滝根町広瀬字矢大臣地内 | ごみ焼却 | 基幹改良 | 循環交付金 | EPC |  | 一括 | 2023-05-09 | 2026-03-31 | 2398000 | 単体 |  |  |  | 53 | 2 | 都市ごみ | 54.7 | 38 | 7.4 | 5900 | 45.2 | 48.2 | 6.6 | 8600 | 35.8 | 58.5 | 5.8 | 11300 | [8 empty] | 連続運転 | ストーカ | 10％以下 | 0.05 | 200 | 180 | 100 | 10 | 50 | [5 empty] | 水噴射 | ろ過式集塵器 | 乾式 | 触媒法 |  | 触媒 | 給湯 | 暖房 | 冷房 |  |  |  |  | なし | [9 empty] | 埋立 | 埋立 | 埋立処分 | なし | なし | なし | 鉄骨 | － |  | － | －
エスエヌ環境テクノロジー㈱ | 西脇多可行政事務組合 | 西脇多可新ごみ処理施設 | 兵庫県多可郡多可町中区奥中徳畑地内 | ごみ焼却 | 新設 | 循環交付金 | EPC |  | 機械・土建JV | 2023-05-31 | 2026-03-31 | 8679000 | リサイクル施設含む |  |  |  | 52.6 | 2 | 都市ごみ | 53.5 | 37.7 | 8.8 | 6000 | 38.7 | 55.3 | 6 | 10000 | 23.9 | 72.9 | 3.2 | 14000 | [8 empty] | 連続運転 | ストーカ | ５％以下 | 0.01 | 50 | 50 | 50 | 0.01 | 30 |  | 40t×2基 | 2018㎥ | 2.3t×2基 | 1.5t/5h以上×1基 | 水噴射 | ろ過式集塵器 | 乾式 | 触媒法 |  | 触媒 | 給湯 | 暖房 | 冷房 | その他 |  |  | 温水利用施設 | なし | [5 empty] | その他 | 59 | ある | 磁選機 | 埋立 | 埋立 | 埋立処分 | ある | なし | なし | 鉄骨 | 6312.15 | 鉄骨 | 1760.26 | 19000
小計 | 2 | [10 empty] | 11077000 |  |  |  |  | 105.6
エクシオグループ㈱ | 外ヶ浜町 | グリーンハート外ヶ浜 | 青森県東津軽郡外ヶ浜町字蟹田小国東小国山170 | ごみ焼却 | 基幹改良 | 循環交付金 | EPC |  | 一括 | 2023-07-28 | 2025-03-31 | 825000 | 単体 | 825000 |  |  | 13 | 1 | 都市ごみ | 65.3 | 31 | 3.7 | 4187 | 46.7 | 47.7 | 5.7 | 7787 | 32.9 | 59.9 | 7.2 | 10467 | [8 empty] | 間欠運転 | ストーカ | 7%以下 | 0.15以下 | 200以下 | 250以下 | 250以下 | 5以下 | 50以下 |  | 30t×1基 | 360m3（7日分） | 2t×1基 |  | 水噴射 | 減温塔＋ろ過式集塵器 | 乾式 |  |  | 活性炭吹込み | 給湯 | [6 empty] | なし |  |  |  |  | なし | その他 | 30 | なし |  | 埋立 | その他資源化 |  | なし | なし | なし | 鉄骨 | 1380.64 | 鉄骨 | 291 | 7314.41
小計 | 1 | [10 empty] | 825000 |  |  |  |  | 13
川崎重工業㈱ | 三田市 | （仮称）新ごみ処理施設 | 兵庫県三田市香下1676番地 | ごみ焼却 | 新設 | 循環交付金 | DBO |  | 機械・土建JV | 2024-03-05 | 2028-09-30 | 32300730 | リサイクル施設含む | 20595630 | 11705100 | 19.5 | 120 | 2 | 都市ごみ | 55.29 | 36.41 | 8.3 | 5040 | 38.48 | 53.77 | 7.75 | 9970 | 29.51 | 63.03 | 7.46 | 12670 | [8 empty] | 連続運転 | ストーカ | 3%以下 | 0.01 | 30 | 80 | 50 | 0.05 | 30 |  | 30t×2基 | 3,108㎥（7日分以上） | 3.75×2基 | 5t/5h | ボイラー | 減温塔＋ろ過式集塵器 | 乾式 | 無触媒法 |  | 活性炭吹込み | 給湯 | [6 empty] | あり | 2750 | 23.8 |  | 18 | あり | 鉄内筒+RC外筒 | 59 | なし |  | 埋立 | 埋立 |  | ある |  |  | RC＋鉄骨 | 8149.85 |  |  | 19000 | 粗大ごみ処理施設を併設
川崎重工業㈱ | 久留米市 | 久留米市次期上津 クリーンセンター | 福岡県久留米市上津町2199-35 地内 | ごみ焼却 | 新設 | 循環交付金 | DBO |  | 機械・土建JV | 2024-03-26 | 2028-09-30 | 34856690 | その他施設含む | 23152690 | 11704000 | 20 | 209 | 2 | 都市ごみ | 61 | 33.8 | 5.2 | 6500 | 49.5 | 44.8 | 5.7 | 9700 | 38 | 55.8 | 6.2 | 13000 | [8 empty] | 連続運転 | ストーカ | 3%以下 | 0.01 | 50 | 100 | 50 | 0.05 | 30 | CO／30ppm （4時間平均） CO／100ppm （1時間平均） | 30t×3基 | 4,900㎥(7日分) | 8.0×2基 | 7.0t/h×1基 | ボイラー | ろ過式集塵器 | 乾式 | 燃焼制御法 |  | 活性炭吹込み | その他 |  |  | 温水プール |  |  |  | あり | 4850 | 25.8 | 400 | 26.1 | あり | その他 | 59 | ある | 水添加 | その他資源化 | 埋立 |  | ある | なし | なし | RC＋鉄骨 | 8970 |  |  | 約21,670
川崎重工業㈱ | 多摩川衛生組合 | クリーンセンター多摩川 | 東京都稲城市大丸１５２８番地 | ごみ焼却 | 基幹改良 | 循環交付金 | その他 | 工事請負 | 一括 | 2023-11-09 | 2026-03-24 | 3822500 | 単体 | 3822500 |  |  | 450 | 3 | 都市ごみ | 52 | 39 | 9 | 6699 | 43 | 49 | 8 | 9211 | 35 | 58 | 7 | 11723 | [8 empty] | 連続運転 | ストーカ | 10%以下 | 0.02 | 25 | 68 | 20 | 0.1 | - | CO/100ppm | 30t×1基 | 7,200㎥(4日分) | 8.8t×1基 | 1t/h | ボイラー | 減温塔＋ろ過式集塵器 | 乾式 | 触媒法 |  | その他 | 給湯 | 冷房 | 暖房 | その他 |  |  | 高温水供給 | あり | 6000 |  | 20930 |  | あり | 鉄内筒+RC外筒 | 80 | ある | 磁選 | その他資源化 | その他資源化 |  | ある |  |  | RC＋鉄骨 | 28900 | RC＋鉄骨 | 2480 | 22366.58
川崎重工業㈱ | 湯河原町真鶴町衛生組合 | 湯河原美化センター | 神奈川県足柄下郡湯河原町吉浜2021番地の95 | ごみ焼却 | 基幹改良 | 循環交付金 | その他 | 工事請負 | 一括 | 2023-06-14 | 2026-03-31 | 3465000 | 単体 | 3465000 |  |  | 70 | 2 | 都市ごみ | 66.3 | 27.7 | 6 | 4400 | 51.5 | 41.3 | 7.2 | 7540 | 35.6 | 55.8 | 8.6 | 10890 | [8 empty] | 間欠運転 | ストーカ | 5%以下 | 0.02 | 100 | 120 | 50 | 1 | 50 | CO/100ppm | 20t×1基 | 1,000㎥(3日分) | 2.35t×1基 | 1t/h | 水噴射 | 減温塔＋ろ過式集塵器 | 乾式 | 無触媒法 |  | その他 | 給湯 | 暖房 | [5 empty] | なし |  |  |  |  | なし | 鉄内筒+RC外筒 | 50 | なし |  | 埋立 | 埋立 |  | なし |  |  | RC＋鉄骨 | 2786 | RC＋鉄骨 | 合棟 | 6918
川崎重工業㈱ | 神戸市 | 東クリーンセンター | 神戸市東灘区魚崎浜町１番地の７ | ごみ焼却 | 基幹改良 | 二酸化炭素補助金 | その他 |  | 一括 | 2023-10-23 | 2028-02-29 | 10230000 | 単体 | 10230000 | - | - | 900 | 3 | 都市ごみ | 51 | 37 | 12 | 6694 | 41 | 50 | 9 | 10042 | 33 | 62 | 5 | 13388 | - | - | - | - | - | - | - | - | 連続運転 | ストーカ | 10%以下 | 0.01 | 50mg/Nm3 | 50 | 20 | 1 | 50 |  | 30t×2基 | 15,000㎥ | 11.0t×2基 |  | ボイラー | 減温塔＋ろ過式集塵器 | 乾式 | 触媒法 |  | 触媒 | 給湯 | 暖房 | [5 empty] | あり | 20000 | 14.3412 |  |  | あり | 鉄内筒+RC外筒 | 100 | なし |  | 埋立 | 埋立 |  | なし | なし | なし | RC | 約35,900 | RC | 約2,500 | 約26,900
小計 | 5 | [10 empty] | 84674920 |  |  |  |  | 1749
三機工業㈱ | 名寄地区衛生施設事務組合 | 名寄地区一般廃棄物中間処理施設 | 北海道名寄市字大橋140番地１、146番地11及び140番地６の一部 | ごみ焼却 | 新設 | 循環交付金 | EPC |  | 一括 | 2023-09-25 | 2027-03-12 | 7126900 | リサイクル施設含む | 7126900 | 0 | 0 | 3.6 | 2 | 都市ごみ | 52.8 | 41.5 | 5.7 | 6600 | 39.5 | 54.3 | 6.2 | 9300 | 26.2 | 67.1 | 6.7 | 12100 | [8 empty] | 間欠運転 | ストーカ | 7 | 0.01 | 100 | 150 | 100 | 0.1 | 30 |  | 30t×2基 | 700m3(7日分) | 1.3t×1基 | 1.2t/h×1基 | 水噴射 | ろ過式集塵器 | 乾式 | 無触媒法 |  | 活性炭吹込み | 給湯 | 暖房 | [5 empty] | なし |  |  |  | 12.98 |  | 鉄内筒+RC外筒 | 45 |  |  | 埋立 | 埋立 |  | ある | なし | なし | RC＋鉄骨 | 2688.07 | RC＋鉄骨 | 874.15 | 13742.56 | ・敷地面積は、リサイクルセンターの数値と同じ ・工場棟は、リサイクルセンターの建屋と合棟 ・管理棟は、工場棟と合棟
小計 | 1 | [10 empty] | 7126900 |  |  |  |  | 3.6
ＪＦＥエンジニアリング㈱ | 伊勢広域環境組合 | (仮称)伊勢広域環境組合ごみ処理施設 | 三重県伊勢市西豊浜597番地1ほか | ごみ焼却 | 新設 | 循環交付金 | DBO |  | 機械・土建JV | 2023-08-31 | 2027-09-30 | 47687200 | リサイクル施設含む | - | - | 20.5 | 203 | 2 | 都市ごみ | 57.6 | 36.7 | 5.7 | 5400 | 49.7 | 43.8 | 6.5 | 8100 | 41.8 | 50.9 | 7.3 | 10800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 連続運転 | ストーカ | 5%以下 | 0.01 | 30 | 50 | 20 | 0.05 | 30 |  | 30t×4基 | 5,500㎥ | 3.0t×2基 | なし | ボイラー | ろ過式集塵器 | 乾式 | 燃焼制御法 | 無触媒法 | 活性炭吹込み | [7 empty] | あり | 5480 | 25.4 | 0 | 25.4 | あり | 鉄内筒+RC外筒 | 59 | ある | 磁選 | その他資源化 | その他資源化 |  | ある | なし | なし | RC＋鉄骨 | 19397.9 | RC＋鉄骨 | 2257 | 37000
ＪＦＥエンジニアリング㈱ | 十勝圏複合事務組合 | (仮称)新中間処理施設 | 北海道帯広市西21条北4丁目5番1 ほか | ごみ焼却 | 新設 | 循環交付金 | DBO |  | 機械・土建JV | 2023-11-30 | 2028-03-31 | 53471000 | リサイクル施設含む | - | - | 20 | 292 | 2 | 都市ごみ | 53 | 33.6 | 13.4 | 5700 | 41.4 | 47.5 | 11.1 | 8600 | 29.8 | 61.5 | 8.7 | 11500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 連続運転 | ストーカ | 5%以下 | 0.02 | 100 | 150 | 100 | 0.1 | 30 |  | 30t×6基 | 9,500㎥ | 5.0t×2基 | なし | ボイラー | ろ過式集塵器 | 乾式 | 燃焼制御法 |  | 活性炭吹込み | 暖房 | その他 | [5 empty] | あり | 10300 | 26.4 | 0 | 45.2 | あり | 鉄内筒+RC外筒 | 59 | ある | 磁選 | 埋立 | 埋立 |  | ある | なし | なし | RC＋鉄骨 | 16919 | RC＋鉄骨 | 4925 | 62000
ＪＦＥエンジニアリング㈱ | 印⻄地区環境整備事業組合 | (仮称)印西クリーンセンター次期中間処理施設 | 千葉県印西市吉田字馬込５４６番 他 | ごみ焼却 | 新設 | 循環交付金 | DBO |  | 一括 | 2024-02-09 | 2028-03-31 | 31905500 | リサイクル施設含む | 21582000 | 10323500 | 20 | 156 | 2 | 都市ごみ | 56.06 | 40.97 | 2.97 | 7100 | 44.36 | 48.47 | 7.17 | 10100 | 36.17 | 53.72 | 10.11 | 12200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 連続運転 | ストーカ | 5%以下 | 0.01 | 20 | 50 | 20 | 0.05 | 30 |  | 30t×2基 | 6,200㎥ | 2.4t×2基 | なし | ボイラー | ろ過式集塵器 | 乾式 | 燃焼制御法 | 無触媒法 | 活性炭吹込み |  |  |  | その他 |  |  |  | あり | 3520 | 24.2 | 2880 | 34 | あり | 鉄内筒+RC外筒 | 59 | ある | キレート添加 | 埋立 | 埋立 |  | ある | なし | なし | RC＋鉄骨 | 9844 | RC＋鉄骨 | 工場棟一体 | 24000
ＪＦＥエンジニアリング㈱ | 大牟田・荒尾清掃施設組合 | 新ごみ処理施設 | 福岡県大牟田市健老町473番1、474番、475番1、475番2 | ごみ焼却 | 新設 | 循環交付金 | DBO |  | 機械・土建JV | 2024-02-27 | 2028-06-30 | 37046900 | 単体 | - | - | 19.75 | 156 | 2 | 都市ごみ | 55.8 | 39.1 | 5.1 | 5900 | 45.5 | 48.6 | 5.9 | 8600 | 35.3 | 58 | 6.7 | 11300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 連続運転 | ストーカ | 5%以下 | 0.01 | 50 | 100 | 40 | 0.05 | 30 |  | 30t×3基 | 5,040㎥ | 1.1t×2基 | なし | ボイラー | ろ過式集塵器 | 乾式 | 燃焼制御法 |  | 活性炭吹込み | [7 empty] | あり | 3820 | 24.5 | 0 | 24.5 | あり | 鉄内筒+RC外筒 | 59 | なし |  | その他資源化 | その他資源化 |  | なし | なし | なし | RC＋鉄骨 | 11471 | RC＋鉄骨 | 工場棟一体 | 30951
ＪＦＥエンジニアリング㈱ | 上尾市 | 西貝塚環境センター | 埼玉県上尾市大字西貝塚35番地1 | ごみ焼却 | 基幹改良 | 循環交付金 | DBO | - | 一括 | 2023-06-23 | 2026-12-31 | 18865000 | 単体 |  |  | 9 | 300 | 3 (基幹改良工事対象は１,２炉のみ） | 都市ごみ | 65.6 | 30.2 | 4.2 | 5020 | 50.9 | 42.5 | 6.6 | 8370 | 33.9 | 54.5 | 11.6 | 13000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 連続運転 | ストーカ | 3%以下 | 0.01 | 20 | 70 | 20 | 0.5 | 50 |  | 30t×1基 20t×1基 | 4,500㎥(3日分) | 4.83t×2基 | 5t/5h×1基 | ボイラー | 減温塔＋ろ過式集塵器 | 乾式 | 無触媒法 | 触媒法 |  | 暖房 | 冷房 | 給湯 | 温水プール |  |  |  | あり | 2080 | ― | ― | ― | あり | 鉄内筒+RC外筒 | 80 | ある | キレート添加 | 埋立 | 埋立 |  | なし | なし | なし | RC＋鉄骨 | 15003 |  | ― | 38340
ＪＦＥエンジニアリング㈱ | 大洲市 | 大洲市環境センター | 愛媛県大洲市八喜町乙1263番地 | ごみ焼却 | 基幹改良 | 自治体単独 | EPC | - | 一括 | 2023-06-27 | 2025-09-30 | 995500 | 単体 | 995500 | - | - | 90 | 2 | 都市ごみ | 69 | 26 | 5 | 3767 | 59 | 35 | 6 | 6848 | 48 | 44 | 8 | 9209 | - | - | - | - | - | - | - | - | 連続運転 | ストーカ
ＪＦＥエンジニアリング㈱ | 那覇市・南風原町環境施設組合 | 那覇・南風原クリーンセンター | 沖縄県島尻郡南風原町字新川650番地 | ごみ焼却 | 基幹改良 | 循環交付金 | EPC | - | 一括 | 2023-08-10 | 2025-03-31 | 686400 | 単体 | 686400 | - | - | 450 | 3 | 都市ごみ | 58 | 36 | 6 | 5854 | 46 | 46 | 8 | 10047 | 32 | 58 | 10 | 12978 | - | - | - | - | - | - | - | - | 連続運転 | ストーカ
小計 | 7 | [10 empty] | 190657500 |  |  |  |  | 1647
㈱神鋼環境ソリューション | 須恵町外二ヶ町清掃施設組合 | 次期ごみ処理施設 | 福岡県糟屋郡篠栗町大字若杉７７９番地１８ | ごみ焼却 | 新設 | 循環交付金 | DBO |  | 機械・土建JV | 2024-02-07 | 2028-03-31 | 38610000 | 単体 |  |  | 20 | 169 | 2 | 都市ごみ | 58 | 38.5 | 3.5 | 5330 | 42.9 | 51.6 | 5.5 | 8610 | 27.8 | 64.7 | 7.5 | 11890 | [8 empty] | 連続運転 | ストーカ | 5%以下 | 0.01 | 50 | 100 | 50 | 0.05 | 30 |  | 3基 | 7日分以上 | 2基 |  | ボイラー | ろ過式集塵器 | 乾式 | 燃焼制御法 |  | 活性炭吹込み | [7 empty] | あり | 3540 | 25.3 | 0 | 25.3 | あり | その他 | 59 | なし |  | その他資源化 | その他資源化 |  | なし | なし | なし | RC＋鉄骨 |  |  |  | 95000
㈱神鋼環境ソリューション | 大野・勝山地区広域行政事務組合 | ビュークリーンおくえつ | 福井県大野市南新在家28-1 | ごみ焼却 | 基幹改良 | 二酸化炭素補助金 | その他 |  | 一括 | 2023-07-18 | 2026-02-28 | 4719000 | 単体 |  |  |  | 92 | 2 | 都市ごみ | 61.8 | 34.1 | 4.1 | 4600 | 47 | 46.9 | 6.1 | 8800 | 31.9 | 57.3 | 10.8 | 11300 | [8 empty] | 連続運転 | 流動床 | 0%(溶融固化物) | 0.01 | 50 | 100 | 50 | 0.1 | 50 |  | 2基 | 5日分以上 | 2基 | 可燃性ごみ切断機 0.4t/h | 水噴射・ボイラー併用（半ボイラー） | 減温塔＋ろ過式集塵器 | 乾式 | 無触媒法 |  | 活性炭吹込み | 給湯 | 暖房 |  | 給湯 |  |  |  | あり | 80 | 1.3 | 3769 | 9.2 | なし | その他 | 59 | なし |  | 埋立 | 溶融 | 道路骨材 | ある | なし |  | RC＋鉄骨 | 11177.93 | RC＋鉄骨 |  | 17810.97 | 工場棟延床面積に管理棟の分も含む
小計 | 2 | [10 empty] | 43329000 |  |  |  |  | 261
㈱タクマ | 足利市 | 未定 | 足利市野田町地内 | ごみ焼却 | 新設 | 循環交付金 | DBO |  | 機械・土建JV | 2023-12-22 | 2028-03-31 | 50294200 | リサイクル施設含む | 27764000 | 22530200 | 20 | 152 | 2 | 都市ごみ | 61.4 | 30.8 | 7.8 | 5200 | 48.9 | 43.8 | 7.3 | 8900 | 37.3 | 56 | 6.7 | 12500 | [8 empty] | 連続運転 | ストーカ | 5％以下 | 0.01 | 50 | 50 | 30 | 0.1 | 30 |  | 30t×4基 | 6300㎥以上 | 4.7t×2基 | 4t/5h×1基 | ボイラー | ろ過式集塵器 | 乾式 | 無触媒法 |  | 活性炭吹込み |  |  |  | 温水プール | その他 | 暖房 | 園芸施設 | あり | 3390 | 24.1 | 1640 | 25.5 | あり | 鉄内筒+RC外筒 | 59 | ある | 水添加 | 埋立 | 埋立 |  | ある | なし | ある | RC＋鉄骨 | 約8,500 | RC | 約3,800 | 約45,500
小計 | 1 | [10 empty] | 50294200 |  |  |  |  | 152
日鉄エンジニアリング㈱ | 大分市 | 新環境センター | 大分県大分市大字上戸次地内 | ごみ焼却 | 新設 | 循環交付金 | BTO |  | 一括 | 2023-07-14 | 2027-09-30 | 98504538.1782 | リサイクル施設含む | - | - | 20 | 690 | 3 | 都市ごみ | 60.8 | 31.1 | 8.1 | 5070 | 46.2 | 45.7 | 8.1 | 8520 | 31.6 | 60.3 | 8.1 | 11970 | - | - | - | - | - | - | - | - | 連続運転 | ストーカ | - | 0.01 | 30 | 20 | 50 | 0.05 | 25 |  |  | 25,026㎥以上（7日分以上） | 2基 | 2基以上 | ボイラー | ろ過式集塵器 | 乾式 | 触媒法 |  | 活性炭吹込み |  |  |  | 温水プール |  |  | 浴室、足湯 | あり | 15600 | 26.1 |  |  | あり | 鉄内筒+RC外筒 | 59 | なし |  | その他資源化 | その他資源化 |  | ある | なし | なし | RC＋鉄骨 |  |  |  | 25600 | JV事業のため、リサイクル施設については、㈱クボタに表記
日鉄エンジニアリング㈱ | 北九州市 | 新門司工場 | 北九州市門司区新門司三丁目７９番地 | ガス化溶融 | 基幹改良 | 循環交付金 | その他 | 公設公営 | 一括 | 2023-12-11 | 2028-03-31 | 9363000 | 単体 | - | - | - | 720 | 3 | 都市ごみ | 44 | 42 | 14 | 6300 | 39 | 49 | 12 | 10900 | 36 | 54 | 10 | 12600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 連続運転 | シャフト | 0.5%以下 | 0.01 | 69.5 | 2.96 | 50 | 0.08 | 50 |  |  | 14,000㎥ | 7.0t×2基 | 50t/5h | ボイラー | ろ過式集塵器 | 乾式 | 触媒法 |  | 触媒 | 給湯 | [6 empty] | あり | 23500 | 23 |  |  | あり |  | 85 | ある | キレート添加 |  | 埋立 | コンクリート二次製品 | なし | なし |  | RC＋鉄骨 |  |  |  | 51038
小計 | 2 | [10 empty] | 107867538.1782 |  |  |  |  | 1410
日立造船㈱ | 鉾田・大洗広域事務組合 | 未定 | 茨城県鉾田市上釜4229番地1他、茨城県東茨城郡茨城町成田町4223番地1他 | ごみ焼却 | 新設 | 循環交付金 | DBO |  | 機械・土建JV | 2024-03-13 | 2028-03-31 | 29988200 | リサイクル施設含む | 16167800 | 13820400 | 20 | 70 | 2 | 都市ごみ | 54.9 | 38 | 7.1 | 5280 | 45.8 | 46.3 | 7.9 | 8580 | 36.9 | 54.7 | 8.4 | 11870 | [8 empty] | 連続運転 | ストーカ | 5％以下 | 0.01 | 50 | 80 | 30 | 0.1 | 30 | CO／30ppm | 30t×2基 | 2,622㎥ (積み上げ分を含めて14.5日分) | 1.0t×2基 | 0.8t/h×1基 | ボイラー | 減温塔＋ろ過式集塵器 | 乾式 | 燃焼制御法 | 無触媒法 | 活性炭吹込み | 給湯 | [6 empty] | あり | 1080 | 15.54 | 0 | 15.54% | あり | その他 | 59 | なし |  | その他資源化 | その他資源化 |  | ある | なし | なし | RC＋鉄骨 | 4953.81 | 鉄骨 | 959.77 | 65600
小計 | 1 | [10 empty] | 29988200 |  |  |  |  | 70
合計 | 22 | [10 empty] | 525840258.1782 |  |  |  |  | 5411.2